ADKH2D/ADKH2W

# Датчики температуры и влажности для помещений и воздуховодов

# Характеристики

•	Длительный срок службы и надежная работа.

•	Экономичный инструмент для точных измерений.

•	Высочайшая производительность в долгосрочной перспективе.

•	Выходные сигналы по напряжению и по току, опциональный пассивный выход по температуре

Сферы применения

мониторинг процессов ОВКВ/ системы кондиционирования/ управление системами вентиляции/ управление качеством окружающей среды на заводах, в больницах, складах/ мониторинг для систем автоматизации зданий

Технические характеристики

| Вход |  | Электротехнические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип датчика | Датчик МЭМС | Питание | 15...35 В-, 24 В~ ± 10% |  |
| Пассивный Т-образный датчик (3-жильный) | Pt100 класс A ; Pt100 класс A | Потреб. ток | До 80 мА — / до 150 мА ~ |  |
|  |  | Электромонтаж | 3-проводной: 4-полюсный разъем Пассивный Т-образный датчик: 3-полюсный разъем |  |
| Диапазон измерений |  |  |  |  |
| Температура | 0 ... 50°C |  |  |  |
| Влажность | 0 ... 100% (без конденсации) | Тип монтажа |  |  |
| Выход |  | Тип монтажа | В помещении: настенный; В воздуховоде: фланец |  |
| Выход | 4... 20 мА | Степень защиты |  |  |
| Сигнальное соединение | 3-жильный провод | Класс IP-защиты | IP54 |  |
| Время вхождения в режим | < 2 мин.; период стабильности 20 мин. | Электрическая защита | ■ Защита от неправильной полярности. ■ Защита от превышения напряжения. ■ Защита от короткого замыкания. |  |
| Время отклика | t63 (15...45°C / 33...75%RH) ≤ 10 с |  |  |  |
| Время взятия замера | Около 3 с |  |  |  |
| Температурное воздействие | Макс. -0.15% RH /°C (0°C... 80°C) |  |  |  |
| Нагрузочный резистор | Ток <250 Ω Напряжение ≥ 10 KΩ | Получение сертификатов |  |  |
|  |  | Получение сертификатов | CE |  |
| Погрешность (при 25°C) |  |  |  |  |
| Температура | ± 0,5°C | Материал |  |  |
| Влажность | ±5%RH (30... 80% RH) | Корпус | PC (PC-110) (UL94V-2) |  |
|  |  | Масса | THS130 : 113 г; THS140 : 135 г |  |
| Окружающая среда |  |  |  |  |
| Среда | Воздух |  |  |  |
| Рабочая температура | 0...50°C |  |  |  |
| Рабочая влажность | 0... 100% RH (без конденсации) |  |  |  |
| Температура хранения | -20... +60°C |  |  |  |

Габариты

Соединитель

Типа N (кабельный сальник M16) RS-485 + аналоговый

Схема

4-полюсное подключение

3-проводной/ 4...20 мА

Дополнительная опция (ILAC/TAF) отчет по результатам исследований

Дополнительная опция: (ILAC/TAF) отчет по результатам исследований —  Лаборатория аттестации образцовых средств измерений (аккредитация TAF: 3032 в соответствии с ISO / IEC17025) У TAF имеется соглашение о взаимном признании с ILAC MRA (Международной кооперацией по аккредитации лабораторий)

| Проект | Уровень или диапазон измерений |
| --- | --- |
| Гигрометр | 3 базовые точки (25/30%, 50%, 80%) |
|  | Температура: 0...70°C |
|  | Влажность: 10...95% |