# Гигростат для помещения MH2

## Описание

Гигростат для помещения MH2 контролирует относительную влажность в жилых, коммерческих и промышленных зданиях, а также может передавать сигнал вентиляторам, увлажнителям и осушителям для достижения заданного регулятором уровня влажности. Современный и изящный корпус впишется в любой интерьер.

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Чувствительный элемент | Лента из стабилизированного синтетического текстиля |
| Клеммы | Винтовые зажимы для проводов до 1,5 мм2. |
| Электротехнические характеристики | макс. 5 (3) A, 250 В~, мин. 100 мА, 24 В~ |
| Рабочий диапазон | 30...90% RH |
| Дифференциал | 6% RH |
| Погрешность | ±5% RH* |
| Долговременная стабильность | примерно -1,5% в год |
| Рабочая температура | 0...50 °C |
| Температура хранения | -25...40 °C |
| Материалы | Корпус из огнеупорного термопластика |
| Класс защиты | IP30 |
| Степень защиты | II |
| Автоматизированное действие | Тип 1C. В соответствии с EN 60730 |
| Степень загрязнения | 2. В соответствии с EN 60730 |
| Номинальное импульсное напряжение | 4000 В В соответствии с EN 60730 |
| Температура при испытании вдавливанием шарика | 100°C. В соответствии с EN 60730 |

## (*) Погрешность гигростата в точке калибровки составляет ± 5% rh при 55% rh, 23°C (после первичной калибровке на заводе-изготовителе). Точность уставки приводится на схеме «Точность уставки». В целом датчики влажности (гигростаты) быстро выходят из строя при эксплуатации и (или) хранении в очень загрязненном помещении или при воздействии агрессивных газов. В подобной ситуации показания гигростата начнут преждевременно отклоняться, и линейность регулирования будет нарушена.

### Accuracy = точность

## Эксплуатация

Когда при повышении относительной влажности она достигает верхней точки переключения, контакты 1-2 размыкаются, а 1-3 замыкаются. Уставка XS соответствует верхней точке переключения. Контакты переключаются в исходное положение, когда влажность опускается ниже верхней точки переключения на величину фиксированной разницы переключения (∆), т.е. 6%.

## Электроподключение

Увлажнение 				Осушение

## Монтаж

## Опасно

Электромонтаж

Опасность поражения электрическим током! Под крышкой расположены элементы под высоким напряжением.

- Открывать корпус разрешается только квалифицированному электрику или сервисному персоналу производителя.

- До начала работ устройство необходимо отключить от источника питания.

- Питание разрешается подавать только после полной сборки устройства, когда корпус будет закрыт.

- Оставлять устройство в разборе без присмотра запрещено.

Seal = уплотнитель

## Габариты

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

P100012593