## Slide 1: Системы управления 2025

## Slide 2
Возможности управления

## Slide 3
Центральные пульты управления
PSC-A32MN
PSC-A64GT
Индивидуальные пульты дистанционного управления
Центральные контроллеры
Шлюзы
PC-ARFG2-E PC-ARFG2-EB
PC-ARH1E
PC-AWR
CSNET Manager 2
CSNET Lite
Локальные и центральные системы управления
Шлюз управления для устройств сторонних производителей PC-AIO 2
Шлюзы BMS
Modbus / KNX / BACNET / LON
HI-AC-MBS / KNX / BAC
HARC-BXE(B)
Шлюзы сторонних производителей

## Slide 4
1. Индивидуальные пульты дистанционного управления

## Slide 5
Проводные пульты дистанционного управления
Новый многофункциональный проводной пульт
Упрощенный проводной пульт
Многофункциональный проводной пульт
От 1 до 16 блоков
Размеры: 120×120×20 мм
Проводной пульт дистанционного управления с цветной подсветкой ЖК-дисплея, которая обеспечивает легкий и удобный просмотр отображаемых параметров работы системы.
От 1 до 16 блоков
Размеры: 70×120×15 мм
Упрощенный пульт дистанционного управления. Имеет минимально необходимый набор функций.
От 1 до 16 блоков
Размеры: 88×88×15,5 мм
Проводной пульт дистанционного управления с ч/б подсветкой ЖК-дисплея.
PC-ARFG2-E
PC-ARFG2-EB
PC-ARH1E
HCWA10NEGQ

## Slide 6
Многофункциональный цветной пульт PC-ARFG2-E

## Slide 7: Проводные пульты 3 ПОКОЛЕНИЯ
PC-ARFG-E
PC-ARFG2-E (белый)
PC-ARFG2-EB (черный)

## Slide 8: Проводные пульты 3 ПОКОЛЕНИЯ
Дизайн аналогичен пульту PC-ARFG-E + некоторые незначительные улучшения
Черная модель!
Все существующие функции сохранены
Беспроводная функция NFC + специальное приложение (airCloud Tap)
Функции ротации дежурных / резервного копирования для серверной комнаты
Функция блокировки клавиатуры
Синхронизация с центральным контроллером
Новое автоматическое управление для двухтрубных систем
В меню добавлено описание функций ввода / вывода
Функции комфорта (Gentle Cool, Auto Boost, Frost Wash, FeetWarm и пр.)
3 награды за дизайн и простоту использования,
по 1 цвету для каждого режима (нагрев, охлаждение, вентиляция, авто, осушение)
Есть на складе!

## Slide 9
Совместимость с внутренними блоками
Тип |  | Модель | Совместимость с PC-ARFG2-E | Совместимость с NFC&AirCloudTap
4-х поточные кассеты полноразмерные | Испания | RCI-FSR, FSR1 | Полная совместимость, включая FrostWash, автоперекл.режимов, ограничение темп.* | Да
4-х поточные кассеты компактные |  |  |  | 
 |  | RCIM-FSRE |  | 
2-х поточные кассеты |  | RCD-FSR |  | 
Настенные |  | RPK-FSR(H)M |  | 
Подпотолочные |  | RPC-FSR |  | 
Канальные |  | RPI(L/H)-FSRE, FSR1E |  | 
Канальные с Econofresh |  | RPI-FSN6E-EF | Совместимы без FrostWash и автоперекл.режимов+некоторые ограничения расшир.функций | Да**
Канальные высоконапорные |  | RPI-FSN63(P)E(-f) |  | 
Напольные |  |  |  | 
 |  | RPF/RPFI-FSN2E |  | 
KPI |  | KPI-2(E/X)4E |  | 
DX-kit |  | EXV-E2 |  | 
Блоки предыдущих серий с HLINK2 |  | FSN4/FSN5 |  | 
Настенные | Китай | RPK-FSNQS | Совместимы без FrostWash и автоперекл.режимов+некоторые ограничения расшир.функций | Да**
Канальные |  | RPIZ-HNATNQ |  | 
 |  | RPIL-HNAUNQ |  | 
 |  | RPIM-HNAUNQ |  | 
 |  | RPIH-HNATUQ |  | 
Подпотолочные |  | RPI-FSN3Q |  | 
Напольные |  | RPFC-FSNQ |  | 
DX-kit |  | DX-A1(до 30HP) |  | 
* RPK, RCD, RPC были обновлены до 3 поколения; ** Данные основаны на общих правилах совместимости для HLINK, тесты на FSN4, для других поколений ВБ для проекта необходимо проверить совместимость на соответствующем заводе.

## Slide 10
Функции | Эти функции зависят от | Наружные блоки air Max 365(Pro) | Внутренние блоки FSR(1)(E) | Старые наружные блоки HLINK2 | Старые внутренние блоки HLINK2
Ограничение диапазона температур для режимов охлаждения, обогрева и авторежима | Внутренний блок + контроллер | - |  | - | 
Функция NFC - Настройки с помощью air Cloud Tap | Контроллер или наружный блок (наличие чипа NFC) |  |  |  | 
Автоматическое переключение между режимами охлаждение/нагрев | Наружный блок + внутренний блок + контроллер |  |  |  | 
Управление резервным копированием и ротацией | Наружный блок + контроллер |  |  |  | 
Совместимость функций программного обеспечения

## Slide 11
Многофункциональный черно-белый пульт HCWA10NEGQ

## Slide 12
Проводной пульт HCWA10NEGQ (Китай)
Есть на складе!
На 35% дешевле испанского!
Корпус меньшего размера с ЖК-дисплеем (квадратный, стороны по 88 мм)
Большинство стандартных функций PC-ARFG2-E(B)
Не совместим с датчиками движения и подъемными панелями (дизайнерские панели)
Нет функции Frost Wash, Gentle Cool, Auto Boost
Нет функции энергосбережения
Настройка приоритета
Доступен недельный таймер
Беспроводная функция NFC + специальное приложение (airCloud Tap)
Лучший вариант для помещений, часто посещаемых постоянными пользователями, например, офисов

## Slide 13: Сравнение функций
Модель |  | PC-ARFG2-E(B) | PC-ARH1E | HCWA10NEGQ
Тип |  | Проводной | Проводной | Проводной
Размеры |  |  |  | 
Управление | Индивидуальное управление | • | • | •
 | Групповое управление (максимальное кол-во блоков) | 16 | 16 | 16
 | Использование приложения Air cloud Tap | • поддержка NFC | — | —
 | Вкл / Выкл | • | • | •
 | Режим работы | • | • | •
 | Автоматический выбор режима работы | • | • | •
 | Настройка температуры | • | • | •
 | Шаг выбора температуры | (0,5/1) °C | (0,5/1) °C | (0,5/1) °C
 | Количество регулируемых скоростей вентилятора | 3/4 | 3/4 | 3/4
 | Управление жалюзи | • | • | •
 | Индивидуальное управление жалюзи | • | — | •
 | Настройка главного/подчиненного пульта | • | • | —
Монтаж и обслуживание | Сигнал о необходимости чистки фильтра | • | — | •
 | Сброс сигнала о необходимости чистки фильтра | • | — | •
 | Сигнал аварии | • | • | •
 | Единицы измерения температуры — °C | • | • | •
 | Тестовый запуск | • | — | •
 | Выбор функций (Настройка функций) | • | — | •
 | Выбор термисторов | • | — | •
 | Настройка входных/выходных сигналов | • | — | •
-27%
-35%

## Slide 14
Беспроводные пульты дистанционного управления
От 1 до 16 блоков
Упрощенный доступ к основным функциям:
Выбор режима работы
Авторежим
Настройка температуры (шаг 0,5⁰С)
Выбор скорости вентилятора
Направление жалюзи
Простой таймер
PC-AWR
(Испания)
PC-LH7QE
(Китай)
Есть на складе!
В 5 раз дешевле!

## Slide 15: 2. NFC + AircloudTap
HITACHI
ОБЪЕДИНЯЯ ЛУЧШЕЕ

## Slide 16
Настройка параметров внутреннего блока
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4
Активировать NFC на пульте
Настроить параметры в приложении
Нажать применить
Быстро и просто
Круглосуточное управление со смартфона, планшета или ПК
Централизованное локальное или дистанционное управление и мониторинг
Загрузка приложения через файл .apk
на телефоны с ОС Android.
Открыть приложение на смартфоне, поднести к пульту

## Slide 17
Экономия времени:
До 76 минут
Настройка параметров наружного блока
  Расположение NFC на наружном блоке
Открыть приложение
Шаг 1
Прикоснитесь своим смартфоном к логотипу NFC на НБ
Шаг 2
Прочтите и внесите необходимые коррективы
Шаг 3
Поднесите свой телефон ближе, чтобы применить изменения
Шаг 4
Шаг 5
Настройки можно сохранить и скопировать позже в другие группы, требующие аналогичных настроек

## Slide 18
Настройки
  Доступно 6 функций:
  Настройки пульта дистанционного управления
  Расписание работы
  Настройка энергосбережения
  Сервисное обслуживание и установка
  Тестовый запуск
  Проверка меню
  Доступно 9 функций:
  Настройка информации о местоположении
  Установка параметров
  Настройка функций
  Настройки внешнего ввода/вывода
  Меню тестового запуска
  Операция функции размораживания
  Проверка меню
  Принудительная остановка системы
  Настройка конфигурации
  Использование с наружным блоком
  Использование с ПДУ
  Настройка рабочих параметров
  Онлайн-документация
  Отчет о тестировании в Excel

## Slide 19: 3. Центральные пульты управления

## Slide 20
PSC-A64S
PSC-A16RS
  Управление работой 64 групп (160 внутренних блоков)
  До 4 зон (максимум 16 групп)
  Дополнительные функции для групп (объединение с помощью недельного таймера PSC-A1T)
  В единой сети управления H-Link II может быть включено до 8 устройств
Центральные контроллеры стандартные
PSC-A1T
Под заказ!
Есть на складе!
Под заказ!

## Slide 21
PSC-A32MN
PSC-A64GT
Доступные контакты: включение / выключение, состояние работы, состояние тревоги (до 100 сигналов)
Расписание на неделю
Для бытовых систем макс. 16 ВБ через PSC-6RAD
В единой сети управления H-Link II может быть включено до 8 устройств
До 32 групп (максимум 160 ВБ).
В группе до 16 ВБ.
Цветной сенсорный экран диагональю 5 дюймов
До 64 групп (максимум 160 ВБ).
В группе до 16 ВБ Цветной сенсорный экран диагональю 8,5 дюймов
Центральные контроллеры с сенсорным экраном
Есть на складе!
Есть на складе!

## Slide 22
Системы диспетчеризации CSNET Manager 2
CSNET Manager 2 T10 или T15
+ Шлюз HC-A64NET
ВЕБ-ВЕРСИЯ С ДИСПЛЕЕМ
ВЕБ-ВЕРСИЯ БЕЗ ДИСПЛЕЯ
АВТОНОМНАЯ ВЕБ-ВЕРСИЯ
Аксессуары:
Настенная опора WALL SUPPORT
Подставка STAND SUPPORT
Опора для DIN-рейки
CSNET Manager 2 SL
+ Шлюз HC-A64NET
CSNET Lite
-30%
-67%
В пути!
Есть на складе!
Под заказ!
Notes: Pascal

## Slide 23
Системы диспетчеризации CSNET Manager 2 T10 и T15
До 64 внутренних блоков на сетевой шлюз HC-A64NET (всего 1024)
До 16 шлюзов на один CSNET
Легкий и компактный экран 10 дюймов (2T10) или 15 дюймов (2T15)
Улучшенный пользовательский интерфейс
Поддержка протокола Modbus
Совместимость со смартфонами, планшетами, ПК, подключенными к локальной сети или через Интернет
Удаленное управление на нескольких устройствах: с функцией веб-сервера
Управление энергопотреблением
"Ведущий-ведомый“
Удобство обслуживания: оповещения по электронной почте, журналы аварийных сигналов, графики
Мастер функций для более быстрого и простого ввода в эксплуатацию
Для средних и крупных объектов
Notes: Pascal

## Slide 24
Интуитивно понятная панель мониторинга: 3 доступных формата
Развернутые иконки
Иконки
Просмотр списка
Единая область меню для
более интуитивно понятной навигации
Системы диспетчеризации CSNET Manager 2 T10 и T15
Notes: Pascal

## Slide 25
Пример архитектуры для объекта среднего размера (> 64 внутренних блока)
Доступ к локальной сети через интерфейс с дисплеем (CSNET Manager 2 T10 или 2 T15) или без дисплея (CSNET Manager 2SL)
Доступ с компьютера, смартфона, подключенного к той же локальной сети или через Интернет
Системы диспетчеризации CSNET Manager 2 T10 и T15
Notes: Pascal

## Slide 26
Входит в стандартную комплектацию
Позволяет измерять, записывать и отображать потребление энергии всеми или частью внутренних и наружных блоков, управляемых системой CSNET
Потребление будет отображаться в кВт•ч или в валюте
Позволяет распределять потребление энергии по пользователям и режимам работы (отопление/охлаждение)
При превышении лимита на панели мониторинга появляется сигнал тревоги
Можно создать оповещение, когда потребление превышает определенный лимит:
полная установка
конкретный счетчик энергии
арендатор
внутренний блок
Системы диспетчеризации CSNET Manager 2 T10 и T15
Учет энергопотребления
Наружный блок VRF1
Наружный блок VRF2
Выключатель (не входит в комплект поставки)
Защита
Защита
SIEMENS
7KM
PAC3200
SOCOMEC Countis E17 и E18 (1-ф)
E27 и E28 (3-ф)
Notes: Pascal

## Slide 27
Кейс энергопотребление
Объект (квартиры, офисы и гостиница):
21 система, около 400 внутренних блоков.
Для контроля энергопотребления требуется:
CSNET MANAGER 2 SL и 8 шт. HC-A64NET + электросчётчики с Modbus выходом.
Хитачи рекомендует счётчики:
SOCOMECS Countis E27 или E28 - это модели со встроенным трансформатором тока, макс 80 Ампер;
SIEMENS 7KMPAC32000 (более дорогие) - для них требуется внешний трансформатор тока, можно выбрать на нужный ток, хоть 500 Ампер.
Оптимальный вариант - один счетчик на цикл охлаждения.
Также требуются:
Переключатели по кол-ву входов, равное кол-ву HC-A64NET
Можно один счетчик на несколько систем охлаждения.
Notes: Pascal

## Slide 28
Системы диспетчеризации CSNET Manager 2 SL
До 64 внутренних блоков на сетевой шлюз HC-A64NET (всего 1024)
До 16 шлюзов на один CSNET
Сетевой шлюз HC-64NET может быть заменен на CSNET Lite
Управление с помощью смартфона, планшета или ПК
Те же функции, что у CSNET Manager 2 T10/ T 15
Более гибкая система с:
Портом Ethernet
2 портами USB
Портом HDMI
Для средних и крупных объектов
Веб-дисплей или экран HDMI предоставляются заказчиком
Notes: Pascal

## Slide 29
Можно соединить два CSNET Manager 2 SL друг с другом, что позволит каждому контролировать и управлять системой с помощью H-Link через шлюз HC-A64NET
Системы диспетчеризации CSNET Manager 2 SL
Notes: Pascal

## Slide 30
Системы диспетчеризации CSNET Lite
Для небольших и средних объектов
До 64 внутренних блоков
Совместим со смартфонами, планшетами, ПК, подключенными к локальной сети или через Интернет
Обладает ограниченной функциональностью CSNET Manager 2
Нет расширенных функций управления (комфорт, блокировка...);
Нет многопользовательских установки;
Ограничения по измерению энергопотребления;
Поддержка протокола Modbus
Для управления несколькими объектами CSNET Lite совместим с CSNET Manager 2 T10/T15 и SL
Наружный блок VRF
Дистанционный доступ в Интернет
Пример архитектуры для небольшого объекта (< 64 внутренних блока)
Notes: Pascal

## Slide 31
Шлюзы (HC-A64NET, PSC-A160WEB1 или CSNET Lite) несовместимы с другими центральными контроллерами
(PSC-A32MN, PSC-A64GT и т. Д.) в одной линии H-LINK.
Системы диспетчеризации CSNET Lite
Notes: Pascal

## Slide 32: 4. Шлюзы

## Slide 33
Коммуникационный шлюз
ретранслятор
(требуется только для проводов
длиной более 1000 м)
Пожарная
сигнализация
Освещение
Вентиляция
Приточно-вытяжные
установки
Система диспетчеризации - Шлюзы
MODBUS
HI-AC-MBS-16 (16 ВБ)
HI-AC-MBS-64 (64 ВБ)
Шлюзы BMS.
Линейка Hitachi является открытой и совместимой
с основными рыночными протоколами
KNX HI-AC-KNX-16 (16 ВБ)
HI-AC-KNX-64 (64 ВБ)
BACnet HI-AC-BAC-16 (16 ВБ)
HI-AC-BAC-64 (64 ВБ)
LONWORKS HARC-BXE(B) (32 ВБ)
HARC-BXE(A) (64 ВБ)
Есть на складе!
Под заказ!
Под заказ!
Notes: Pascal

## Slide 34
Интеграция в системы BMS. Сторонние производители
Интерфейс ModBus RTU для кондиционеров Hitachi (PAC & VRF)
Индивидуальное подключение внутренних блоков кондиционеров
Полнофункциональное управление
Установка на DIN рейку
HI-RC-MBS-1
по протоколу Modbus
Notes: Pascal

## Slide 35
Интерфейс KNX для кондиционеров HITACHI (PAC, VRF)
Индивидуальное подключение внутренних блоков кондиционеров
Подключение на клемму проводного пульта - на каждый внутренний блок свой адаптер (если центральное управление уже занято)
HI-RC-KNX-1i
Интеграция в системы BMS. Сторонние производители
по протоколу KNX
Notes: Pascal

## Slide 36
Устройства CoolMaster
Интеграция системы управления зданиями (BMS) и домашней автоматизации с любой системой кондиционирования воздуха VRF или VRV
Есть порты Modbus, BACNet
Легкая установка
Линейка продуктов включает в себя два устройства:
CoolMaster для средних объектов
CoolMasterPro для крупных объектов
Есть пакеты приложений CoolAutomation - инструменты для управления оборудованием, мониторинга, обслуживания и контроля систем VRF
Возможность подключения к:
Google Home
Amazon Alexa
голосовым помощникам
IoT-устройства
интеллектуальным термостатам
До 256 ВБ
Локальный доступ к служебным данным
До 32 ВБ
Интеграция в системы BMS. Сторонние производители
Notes: Pascal

## Slide 37
Вход воздуха
Выход воздуха
Хладагент жидкий
Хладагент газ.
Управление вентилятором:
- По напряжению (0-10 В или 0-5 В)
- По току (4-20 мА)
Обязательное дистанционное управление
Вентилятор АС
Вентилятор DC
Высокая скорость
Средняя скорость
Низкая скорость
Вход аварийной сигнализации
Выход конденсатного насоса
Вход датчика CO2
Подача конденсатной воды
Шлюз управления оборудованием сторонних производителей PC-AIO 2
Основные функции :
Интерфейс управления, предназначенный для приточно-вытяжных установок
Управление работой вентилятора с помощью сухого контакта, импульса или сигнала (0-10 В, 0-5 В, 4-20 мА)
Управление с проводного пульта дистанционного управления Hitachi
Notes: Pascal

## Slide 38
Усилитель сигнала сети H-Link PSC-5HR
Позволяет увеличить межблочную линию до 5 км
Устанавливается через каждые 1000 метров
Не более 4 штук подряд
Notes: Pascal

## Slide 39
Соединительный кабель PCC-1A с разъемом 3P
Для подключения к устройству дистанционного вкл/выкл/получения вых.сигнала
Один комплект содержит пять кабелей с разъемом 3P.
PCC-1A может подключаться к разъему ввода-вывода внешнего сигнала как в наружном, так и во внутреннем блоке.
Notes: Pascal

## Slide 40
Дистанционный датчик THM-R2A
Позволяет более точно поддерживать температуру в зоне установки
Управление устройством осуществляется по средней температуре воздуха на входе во внутренний блок и температурой, измеренной выносным датчиком
Не совместим с внутренним блоком настенного типа (RPK)
Шнур дистанционного датчика
Notes: Pascal

## Slide 41: Спасибо за внимание!