## List1
| MH-6-A | MH-6-B | MH-6-C | MH-9-A | MH-9-B | MH-9-C
Extract air temperature max.##OTHER## | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C
Supply air temperature max.##OTHER## | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C
Temperature of the heating medium max.##OTHER## | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C
Pressure of the heating medium max.##OTHER## | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa
Supply voltage##OTHER## | 3x400 V AC | 3x400 V AC | 3x400 V AC | 3x400 V AC | 3x400 V AC | 3x400 V AC
Permitted voltage tolerance##OTHER## | +/-5% | +/-5% | +/-5% | +/-5% | +/-5% | +/-5%
Frequency##OTHER## | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz
Connected load##OTHER## | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.1 kW | 2.1 kW | 2.1 kW
Current consumption max.##OTHER## | 2.9A | 2.9A | 2.9A | 4.0A | 4.0A | 4.0A
Series fuse##OTHER## | 13A | 13A | 13A | 13A | 13A | 13A
Protection rating##OTHER## | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54
Nominal air flow rate##HVAC_AIR_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 9000.0 | 9000.0 | 9000.0
Floor area covered##AREA##SQUARE_METERS | 537.0 | 537.0 | 537.0 | 946.0 | 946.0 | 946.0
Static efficiency of the fans##OTHER## | 48.5% | 48.5% | 48.5% | 43.0% | 43.0% | 43.0%
Effective electric power input##OTHER## | 0.90 kW | 1.05 kW | 1.29 kW | 1.37 kW | 1.49 kW | 1.91 kW
Heat output -5/-15 °C (80/60 °C)##OTHER## | 33.1/33.8 kW | 47.5/48.4 kW | 76.8/78.2 kW | 56.1/57.1 kW | 71.9/73.3 kW | 119.0/121.2 kW
Maximum mounting height -5/-15 °C (80/60 °C)##OTHER## | 14.4/14.7 m | 12.1/12.2 m | 9.7/9.7 m | 14.4/14.6 m | 12.8/12.9 m | 10.1/10.1 m
Supply air temperature -5/-15 °C (80/60 °C)##OTHER## | 33.9/33.2 °C | 41.0/40.5 °C | 55.5/55.2 °C | 36.0/35.4 °C | 41.2/40.7 °C | 56.8/56.5 °C
Water pressure drop -5/-15 °C (80/60 °C)##OTHER## | 7/8 kPa | 13/14 kPa | 18/19 kPa | 8/8 kPa | 12/13 kPa | 18/19 kPa
Water quantity -5/-15 °C (80/60 °C)##OTHER## | 1424/1451 l/h | 2040/2079 l/h | 3297/3358 l/h | 2409/2455 l/h | 3090/3149 l/h | 5113/5208 l/h
Heat output -5/-15 °C (60/40 °C)##OTHER## | 19.1/19.7 kW | 27.4/28.3 kW | 45.7/47.2 kW | 32.3/33.4 kW | 41.3/42.7 kW | 71.0/73.2 kW
Maximum mounting height -5/-15 °C (60/40 °C)##OTHER## | 18.8/19.5 m | 15.7/16.1 m | 12.3/12.4 m | 18.8/19.4 m | 16.7/17.0 m | 12.9/12.9 m
Supply air temperature -5/-15 °C (60/40 °C)##OTHER## | 27.0/26.3 °C | 31.1/30.5 °C | 40.1/39.9 °C | 28.2/27.5 °C | 31.1/30.6 °C | 40.9/40.7 °C
Water pressure drop -5/-15 °C (60/40 °C)##OTHER## | 2/3 kPa | 4/5 kPa | 7/7 kPa | 3/3 kPa | 4/4 kPa | 7/7 kPa
Water quantity -5/-15 °C (60/40 °C)##OTHER## | 820/848 l/h | 1177/1216 l/h | 1965/2026 l/h | 1387/1433 l/h | 1775/1834 l/h | 3050/3145 l/h
Sound pressure level (at a distance of 5 m)##OTHER## | 58 dB(A) | 58 dB(A) | 58 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A)
Total sound power level##OTHER## | 80 dB(A) | 80 dB(A) | 80 dB(A) | 82 dB(A) | 82 dB(A) | 82 dB(A)
Octave sound power level - 63 Hz##OTHER## | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB
Octave sound power level - 125 Hz##OTHER## | 61 dB | 61 dB | 61 dB | 66 dB | 66 dB | 66 dB
Octave sound power level - 250 Hz##OTHER## | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB
Octave sound power level - 500 Hz##OTHER## | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 74 dB | 74 dB | 74 dB
Octave sound power level - 1000 Hz##OTHER## | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 77 dB | 77 dB | 77 dB
Octave sound power level - 2000 Hz##OTHER## | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB
Octave sound power level - 4000 Hz##OTHER## | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB
Octave sound power level - 8000 Hz##OTHER## | 59 dB | 59 dB | 59 dB | 64 dB | 64 dB | 64 dB
A##LENGTH##MILLIMETERS | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 1100.0 | 1100.0 | 1100.0
F##LENGTH##MILLIMETERS | 758.0 | 758.0 | 758.0 | 882.0 | 882.0 | 882.0
G##LENGTH##MILLIMETERS | 1077.0 | 1077.0 | 1077.0 | 1127.0 | 1127.0 | 1127.0
H##LENGTH##MILLIMETERS | 999.0 | 999.0 | 999.0 | 1049.0 | 1049.0 | 1049.0
I##LENGTH##MILLIMETERS | 760.0 | 760.0 | 760.0 | 935.0 | 935.0 | 935.0
O##LENGTH##MILLIMETERS | 420.0 | 420.0 | 420.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0
P##LENGTH##MILLIMETERS | 850.0 | 850.0 | 850.0 | 1050.0 | 1050.0 | 1050.0
K##LENGTH##MILLIMETERS | 1089.0 | 1089.0 | 1089.0 | 1289.0 | 1289.0 | 1289.0
R##LENGTH##MILLIMETERS | 1660.0 | 1660.0 | 1660.0 | 1810.0 | 1810.0 | 1810.0
J##LENGTH##MILLIMETERS | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 38.10 | 38.10 | 38.10
Water content of heating coil##OTHER## | 4.6 l | 4.6 l | 7.9 l | 7.4 l | 7.4 l | 12.4 l
Weight##OTHER## | 165 kg | 165 kg | 172 kg | 217 kg | 217 kg | 228 kg
COBIE Extract air temperature max.##OTHER## | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C
COBIE Supply air temperature max.##OTHER## | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C
COBIE Temperature of the heating medium max.##OTHER## | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C
COBIE Pressure of the heating medium max.##OTHER## | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa
COBIE Supply voltage##OTHER## | 3x400 V AC | 3x400 V AC | 3x400 V AC | 3x400 V AC | 3x400 V AC | 3x400 V AC
COBIE Permitted voltage tolerance##OTHER## | +/-5% | +/-5% | +/-5% | +/-5% | +/-5% | +/-5%
COBIE Frequency##OTHER## | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz
COBIE Connected load##OTHER## | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.1 kW | 2.1 kW | 2.1 kW
COBIE Current consumption max.##OTHER## | 2.9A | 2.9A | 2.9A | 4.0A | 4.0A | 4.0A
COBIE Series fuse##OTHER## | 13A | 13A | 13A | 13A | 13A | 13A
COBIE Protection rating##OTHER## | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54
COBIE Nominal air flow rate##OTHER## | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 9000.0 | 9000.0 | 9000.0
COBIE Floor area covered##OTHER## | 537.0 | 537.0 | 537.0 | 946.0 | 946.0 | 946.0
COBIE Static efficiency of the fans##OTHER## | 48.5% | 48.5% | 48.5% | 43.0% | 43.0% | 43.0%
COBIE Effective electric power input##OTHER## | 0.90 kW | 1.05 kW | 1.29 kW | 1.37 kW | 1.49 kW | 1.91 kW
COBIE Heat output -5/-15 °C (80/60 °C)##OTHER## | 33.1/33.8 kW | 47.5/48.4 kW | 76.8/78.2 kW | 56.1/57.1 kW | 71.9/73.3 kW | 119.0/121.2 kW
COBIE Maximum mounting height -5/-15 °C (80/60 °C)##OTHER## | 14.4/14.7 m | 12.1/12.2 m | 9.7/9.7 m | 14.4/14.6 m | 12.8/12.9 m | 10.1/10.1 m
COBIE Supply air temperature -5/-15 °C (80/60 °C)##OTHER## | 33.9/33.2 °C | 41.0/40.5 °C | 55.5/55.2 °C | 36.0/35.4 °C | 41.2/40.7 °C | 56.8/56.5 °C
COBIE Water pressure drop -5/-15 °C (80/60 °C)##OTHER## | 7/8 kPa | 13/14 kPa | 18/19 kPa | 8/8 kPa | 12/13 kPa | 18/19 kPa
COBIE Water quantity -5/-15 °C (80/60 °C)##OTHER## | 1424/1451 l/h | 2040/2079 l/h | 3297/3358 l/h | 2409/2455 l/h | 3090/3149 l/h | 5113/5208 l/h
COBIE Heat output -5/-15 °C (60/40 °C)##OTHER## | 19.1/19.7 kW | 27.4/28.3 kW | 45.7/47.2 kW | 32.3/33.4 kW | 41.3/42.7 kW | 71.0/73.2 kW
COBIE Maximum mounting height -5/-15 °C (60/40 °C)##OTHER## | 18.8/19.5 m | 15.7/16.1 m | 12.3/12.4 m | 18.8/19.4 m | 16.7/17.0 m | 12.9/12.9 m
COBIE Supply air temperature -5/-15 °C (60/40 °C)##OTHER## | 27.0/26.3 °C | 31.1/30.5 °C | 40.1/39.9 °C | 28.2/27.5 °C | 31.1/30.6 °C | 40.9/40.7 °C
COBIE Water pressure drop -5/-15 °C (60/40 °C)##OTHER## | 2/3 kPa | 4/5 kPa | 7/7 kPa | 3/3 kPa | 4/4 kPa | 7/7 kPa
COBIE Water quantity -5/-15 °C (60/40 °C)##OTHER## | 820/848 l/h | 1177/1216 l/h | 1965/2026 l/h | 1387/1433 l/h | 1775/1834 l/h | 3050/3145 l/h
COBIE Sound pressure level (at a distance of 5 m)##OTHER## | 58 dB(A) | 58 dB(A) | 58 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A)
COBIE Total sound power level##OTHER## | 80 dB(A) | 80 dB(A) | 80 dB(A) | 82 dB(A) | 82 dB(A) | 82 dB(A)
COBIE Octave sound power level - 63 Hz##OTHER## | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB
COBIE Octave sound power level - 125 Hz##OTHER## | 61 dB | 61 dB | 61 dB | 66 dB | 66 dB | 66 dB
COBIE Octave sound power level - 250 Hz##OTHER## | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB
COBIE Octave sound power level - 500 Hz##OTHER## | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 74 dB | 74 dB | 74 dB
COBIE Octave sound power level - 1000 Hz##OTHER## | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 77 dB | 77 dB | 77 dB
COBIE Octave sound power level - 2000 Hz##OTHER## | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB
COBIE Octave sound power level - 4000 Hz##OTHER## | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB
COBIE Octave sound power level - 8000 Hz##OTHER## | 59 dB | 59 dB | 59 dB | 64 dB | 64 dB | 64 dB
COBIE Water content of heating coil##OTHER## | 4.6 l | 4.6 l | 7.9 l | 7.4 l | 7.4 l | 12.4 l
COBIE Weight##OTHER## | 165 kg | 165 kg | 172 kg | 217 kg | 217 kg | 228 kg